도약관C·D 화재감지기 성능 개선 공사

소방전기 일반 시방서

태권도원운영관리(주)

목         차

1.  일반사항

2.  기기, 재료 및 부품

3.  자동화재탐지설비

4.  공사내용

5.  교체 현황(동별 교체 수량)

1. 일반사항

1) 적용범위

본 시방은 『태권도원 도약관C·D 화재감지기 성능개선공사』에 따르는 소방설비 공사와

이에 수반되는 제반 공사에 적용한다.

2) 적용법규

본 공사는 대한민국 제 법령 및 규정중 특히 아래에 열거하는 관계법규에 위배됨이 없이

시공하여야 한다.

※ 화재안전기준, 소방시설 설치 및 유지 안전관리에 관한 법률, 소방기술기준 규칙

※ 전기설비 기술 기준령 및 시행규칙

※ 한국공업규정

※ 전기용품 안전관리법

※ 전기통신법, 동 시행령 및 시행규칙

※ 기타 관계 법령

2. 기기, 재료 및 부품

1) 국내 규격품

K.S 규격품, 형식 승인품 및 내무부 검정품 중에서 사용하여 한다.

2) 외국 규격의 적용

JIS, JEN, MENA, ISO 등의 규격품은 K.S 품에 가늠하는 것으로 간주하고

UL 마크를 획득한 것은 형식승인을 득한 것과 상용한다.

3. 자동화재탐지설비

3.1 감지기

- 프로그램(FPS2011)과 호환되는 제품이어야 한다.

- 사  양 : DC 24V, 500uA(JWS-AD-SMOKE-V1)

- 아날로그감지기 : 연기식(광전식), 열(정온식)

- 설치규정 : 소방기술기준에 관한 규칙에 의한다.

- 감지기에는 작동표시등(LED)이 내장되어야 한다.

3.2 전원 및 배선설비

- 자동화재 탐지설비의 전원 및 배선설비는 소방기술기준에 관한 규칙에 의한다.

- 금속관 공사, 후렉시블 케이블관 공사, 금속닥트 공사 또는 케이블 공사의 방법에 의하여

설치하여야 한다.

- 배선은 상시개로식의 배선으로 하고 배선의 도통시험을 할 수 있게

회로말단에 종단저항을 설치하여야 한다.

- 배선은 최대부하 전류에 의하여 내선규정 120-1에 준하여 하여야 한다.

- 층별 접속 및 분기부분에는 단자함 및 단자대를 설치하여야 한다.

- 감지기의 공통선은 1.6MM 이상으로써 7 경계구역 이하 공동할 수 있다.

- 배선과 대지간의 절연저항은 직류전압 250V 로 측정하여 0.1 MEGA OHM

이상이 되도록 하여야 한다.

- 감지기 회로의 배선 방식은 송배선식으로 하여야 한다.

- 사용전선

※ 공동구 구간(수신반-도약관C·D): 난연 제어케이블(TFR-CVV-SB 2.5㎟x2c)

※ 감지기 선로 : TSP, UL2095 AWG 16-2C

3.3 금속관 공사

- 강재전선관 및 가요전선관은 노출 시공시 사용하며 새들, 크램프, 행거등을 사용하여

고정한다.

- 전선관 입출 배관시 및 설치 위치에 따른 박스 사용기준과 굴곡 개소, 전선관 구부림은

관 내경의 6배 이상의 곡율 반경을 유지하여야 하며 굴곡 각도는 90도를 넘어서는

안된다.

- 배관의 박스와 전선관 접속은 로크너트 고정하고 전기적, 기계적으로 완전하게

접속하여야 하며 전선 피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이모등으로 다듬고 금속재

붓싱을 취부하여야 한다.

- 기타 사항은 전기설비 기술기준에 준해 시공하여야 한다.

3.4 연기감지기 설치기준

부 착 높 이	감 지 기 의 종 류		비 고
	1종 및 2종	3종
4 미터 미만	150	50
4 미터 이상 20미터 미만	75

- 감지기의 부착높이 및 소방 대상물의 면적에 따라 1개 이상으로 한다.

- 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30m마다 계단 및 경사로에 있어서는 수직

거리 15m마다 1개 이상으로 설치한다.

- 천정 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치한다.

- 천정 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부분에 설치한다.

- 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m이상 떨어진 곳에 설치한다.

4. 공사내용

- 기존 감지선 및 화재감지기 철거 공사

- 배관 및 배선(케이블), 아날로그감지기 설치 공사

- 화재수신반 프로그램 작업(데이터 및 그래픽 수정) : 프로그램 업체 작업분

- 감지기 설치시 프로그램업체와 협의하여 어드레스값을 결정하며, 아날로그감지기 결선,

동작시험 확인시에 상호 협조하여 진행하여야 한다.

5. 교체 현황(동별 교체 수량)

(단위: 개)

설치장소	아날로그 감지기	일반감지기		방화셔터		합계	교체수량	연차별 추진계획
		열 감지기	연기 감지기	열 감지기	연기 감지기
도약센터	-	125	98	25	25	273	-
도약관 A동	279	0	0	8	8	295	64	2019년 완료
도약관 B동	150	0	0	0	0	150	93	2020년 완료
도약관 C동	55	12	70	10	10	157	102	금회 공사분
도약관 D동	49	1	40	6	6	102	53
총계	533	138	208	49	49	977	312

- 객실 외부 복도, 로비, 방화셔터 등 공용구역에 설치된 일반 화재감지기(총 155개)를

아날로그 감지기로 교체.

- 아날로그감지기 전체 교체분(155개) 중, 열식(정온식, 29개)은 공사금액에 포함되며 연

기식(광전식, 126개)은 지급자재임.